RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E ENSAIO DE CONTINUIDADE DE ATERRAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS UNIDADE: INCUBATÓRIO – AURORA CHAPECÓ - SC

Chapecó – SC, 24 de julho de 2026

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	METODOLOGIA DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	3

3.	METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	4

4.	RESULTADOS MEDIÇÕES	4

5.	ENCAMINHAMENTOS	4

6.	ORIENTAÇÕES GERAIS	6

INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é trazer os resultados obtidos nas medições de continuidade do aterramento elétrico das máquinas/equipamentos de forma resumida.

Cada máquina/equipamento tem seu laudo individual, evidenciando o valor medido e a conclusão de conformidade ou não com relação a continuidade do aterramento. Estes laudos individuais não fazem parte deste relatório resumo e forma entregues em formato digital à contratante.

METODOLOGIA DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO

A metodologia de inspeção consiste em identificar o equipamento indicado pelo proprietário e realizar a medição da resistência de continuidade elétrica independente do mesmo estar isolado da estrutura assim como se estiver estruturalmente conectado a outros equipamentos. Neste aspecto os vários equipamentos que compõem a mesma estrutura tiveram a continuidade confirmada através de uma única medição.

O método de medição consiste em mensurar a resistência elétrica entre a carcaça da máquina e um ponto de aterramento de referência. O ponto de aterramento de referência é o mesmo ponto de aterramento utilizado para o aterramento elétrico do sistema de distribuição de energia (força) assim como também é o mesmo utilizado na malha de aterramento do SPDA da unidade. O ponto de aterramento de referência utilizado foi o mais próximo possível da malha de aterramento existente.

Para realizar a medição da continuidade elétrica entre estes dois pontos foi utilizado, conforme define a NBR 5419-3:2015, um equipamento com a construção baseada em esquema de quatro fios, (dois para injeção de corrente e dois para medição da diferença de potencial), tipo ponte. No caso devido a grandeza da resistência medida foi utilizado um miliohmímetro.

Foi utilizado um miliohmímetro modelo MILLIOHM 1, fabricante Instrument, com certificado de calibração pelo fabricante na data 30/03/2026, conforme abaixo.

Figura 1 – Miliohmímetro digital – MILLIOHM-1

Trata-se de um miliohmímetro digital, portátil, controlado por microprocessador, destinado a medir com alta precisão resistências muito baixas com correntes até 1,2 A. Utiliza a topologia de Kelvin (4 terminais) para evitar erros na medição provocados pelos cabos auxiliares e as suas resistências de contato.

Na grande maioria das medições foi necessário o uso de um cabo prolongador conectado ao ponto de aterramento devido a distância entre este ponto e o equipamento a ser medido ser maior que o comprimento dos cabos que acompanham o equipamento.

Nestes casos o valor medido pelo equipamento inclui a resistência do cabo prolongador. O valor efetivo deve ser o valor registrado menos o valor da resistência do cabo prolongador.

O cabo prolongador é o mesmo usado em todas as medições e apresenta a seguinte resistência elétrica:

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Será considerado o seguinte critério para definir se a resistência elétrica do equipamento em relação à referência de aterramento é adequada:

Resistência medida ≤ 1000 mΩ (ou 1Ω)  ADEQUADA

Resistência medida > 1000 mΩ (ou 1Ω)  INADEQUADA

Considerando as características elétricas presentes na unidade está resistência é suficientemente baixa para que a corrente de curto circuito fase-terra sensibilize a atuação da proteção de sobrecorrente instantânea.

RESULTADOS MEDIÇÕES

O resultado das medições, bem como a conclusão referente a não conformidades estão descrito na planilha anexa a este documento:

- Planilha resumo de resultado das medições - Aurora Fábrica Ração – Guatambu.xlsx

ENCAMINHAMENTOS

Embora a solução para a correção da instalação elétrica de aterramento seja individualizada para cada máquina, mostramos abaixo um fluxograma de que orienta a forma de realizar esta correção que é válida para todas as máquinas.

Figura 2 – Metodologia aterramento equipamentos

Figura 3 – Fluxograma orientativo para correções das não conformidades

Além do fluxograma, seguem também algumas orientações a serem seguidas para a execução da correção.

ORIENTAÇÕES GERAIS

A seção do condutor de aterramento deve ser definida conforme ilustra a tabela abaixo da ABNT NBR 5410:2004.

Tabela 1 – Seção mínima condutores de proteção – ABNT NBR 5410:2004

Independente da tabela acima a bitola mínima a ser utilizada deve ser:

a) 2,5 mm2 em cobre/16 mm2 em alumínio, se for provida proteção contra danos mecânicos (eletroduto, perfilado, canaleta, eletrocalha);

b) 4 mm2 em cobre/16 mm2 em alumínio, se não for provida proteção contra danos mecânicos (eletroduto, perfilado, canaleta, eletrocalha).

Atenciosamente,

____________________

Engº Aníbal Rosa Vargas

Nord Consult

CREA-SC – 069788-5