RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E ENSAIO DE CONTINUIDADE DE ATERRAMENTO DE MÁQUINAS INCUBATÓRIO IBIAÇÁ - RS EQUIPAMENTO: INCUBADORA 48 UNIDADE: COOPERATIVA CENTRAL – INCUBATÓRIO IBIAÇÁ - RS

Chapecó – SC, 09 de março de 2026

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	METODOLOGIA DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	3

3.	METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	4

4.	MEDIÇÃO	4

5.	REGISTROS FOTOGRÁFICOS	5

6.	CONCLUSÃO	6

# INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é indicar a efetividade ou não do sistema de aterramento da (s) carcaça (s) do equipamento que se utiliza de energia elétrica avaliada.

A efetividade do aterramento do equipamento é importante seja por motivo de proteção aos usuários ou para evitar acumulo de cargas estáticas e/ou diferenças de potencial entre neutro e o condutor de proteção (PE) que possam interferir no correto funcionamento destes equipamentos.

# METODOLOGIA DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO

A metodologia de inspeção consiste em identificar o equipamento indicado pelo proprietário e realizar a medição da resistência de continuidade elétrica independente do mesmo estar isolado da estrutura assim como se estiver estruturalmente conectado a outros equipamentos. Neste aspecto os vários equipamentos que compõem a mesma estrutura tiveram a continuidade confirmada através de uma única medição.

O método de medição consiste em mensurar a resistência elétrica entre a carcaça da máquina e um ponto de aterramento de referência. O ponto de aterramento de referência é o mesmo ponto de aterramento utilizado para o aterramento elétrico do sistema de distribuição de energia (força) assim como também é o mesmo utilizado na malha de aterramento do SPDA da unidade. O ponto de aterramento de referência utilizado foi o mais próximo possível da malha de aterramento existente.

Para realizar a medição da continuidade elétrica entre estes dois pontos foi utilizado, conforme define a NBR 5419-3:2015, um equipamento com a construção baseada em esquema de quatro fios, (dois para injeção de corrente e dois para medição da diferença de potencial), tipo ponte. No caso devido a grandeza da resistência medida foi utilizado um miliohmímetro.

Foi utilizado um miliohmímetro modelo MILLIOHM 1, fabricante Instrument, com certificado de calibração pelo fabricante na data 20/03/2025, conforme abaixo.

Figura 1 – Miliohmímetro digital – MILLIOHM-1

Trata-se de um miliohmímetro digital, portátil, controlado por microprocessador, destinado a medir com alta precisão resistências muito baixas com correntes até 1,2 A. Utiliza a topologia de Kelvin (4 terminais) para evitar erros na medição provocados pelos cabos auxiliares e as suas resistências de contato.

Na grande maioria das medições foi necessário o uso de um cabo prolongador conectado ao ponto de aterramento devido a distância entre este ponto e o equipamento a ser medido ser maior que o comprimento dos cabos que acompanham o equipamento. O cabo prolongador é o mesmo usado em todas as medições.

Nestes casos o valor medido pelo equipamento inclui a resistência do cabo prolongador. O valor efetivo deve ser o valor registrado menos o valor da resistência do cabo prolongador.

O cabo prolongador é o mesmo usado em todas as medições e apresenta a seguinte resistência elétrica:

Resistência elétrica do cabo prolongador = 0,8mΩ

# METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Será considerado o seguinte critério para definir se a resistência elétrica do equipamento em relação à referência de aterramento é adequada:

Resistência medida ≤ 1000 mΩ (ou 1Ω)  ADEQUADA

Resistência medida > 1000 mΩ (ou 1Ω)  INADEQUADA

Considerando as características elétricas presentes na unidade está resistência é suficientemente baixa para que a corrente de curto circuito fase-terra sensibilize a atuação da proteção de sobrecorrente instantânea.

# MEDIÇÃO

Abaixo seguem os valores para a resistência do condutor ensaiado, a resistência do cabo prolongador e a resistência efetiva final do condutor de aterramento do equipamento (com desconto da resistência do cabo prolongador).

Valor medido = 57,4mΩ

Resistência elétrica do cabo prolongador PT = 0,2mΩ

Resistência elétrica de aterramento efetiva = 57,2mΩ

# REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Imagem do equipamento ensaiado

Figura 2 – Resultado medição

Valor medido

Figura 3 – Registro ensaio continuidade no equipamento

# CONCLUSÃO

De acordo com o apresentado acima, conclui-se que o equipamento  ESTÁ  solidamente conectado de forma direta ou indireta ao ponto de aterramento de referência.

Atenciosamente,

____________________

Eng. Aníbal Rosa Vargas

Nord Consult

CREA-SC – 069788-5